- 钱江水利开发股份有限公司

- 次氯酸钠溶液现场制备系统采购项目

- 采购文件

- 采购人：钱江水利开发股份有限公司

2024年11月11日

第一章  询比公告

- 一、项目概况

黄冈市自来水有限公司黄冈三水厂制水量总计20万m3/d。消毒剂（次氯酸钠溶液）采用电解NaCl现场制备次氯酸钠溶液的方式，即：NaCl+H2O+电能→NaOCl+H2。设备制备出的次氯酸钠溶液有效氯含量要求不小于0.8%。现公司拟采购整个次氯酸钠消毒系统，具体要求详见第二章项目要求。

- 二、资格要求

1、潜在报价人须在中国境内注册，具备独立法人资格；

备注：供应商提供的设备必须满足或高于采购文件第三章第四项里的所有技术要求，若技术要求不满足采购文件第二章第四项里的所有技术要求，视为响应无效。

- 三、控制价

1、本项目采用增值税一般计税方法，开具增值税专用发票。

2、报价要求：在不高于最高限价的前提下进行报价。

3、最高报价限价：340万元。

- 四、响应文件组成要求

1.营业执照、法定代表人等证明材料（复印件加盖公章）；

2.报价单（复印件加盖公章）。

3.提供主要设备清单具体型号及参数（参考第三章第四项里的所有技术要求，加盖公章）

- 五、响应文件递交要求

凡有意参加本次询比的供应商，将按询比文件要求制作完成响应文件，并密封（供应商自行在封口处加盖公章），于2024年11月15日17:00（北京时间）前送至钱江水利开发股份有限公司智水分公司（浙江省杭州市西湖区西湖街道三台山路3号），同时将扫描件（电子版）方式将响应文件（需盖公章）发送至2574116454@qq.com（以邮件接收时间为准），逾期无效。

对本询价文件有疑问的，请于2024年11月13日17点前联系采购单位。

联系方式：

采购单位：钱江水利开发股份有限公司

地    址：杭州市西湖区三台山路3号

联 系 人：章  杨

电    话：13606761019

第二章 供应商须知

- 询比供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：钱江水利开发股份有限公司 地址：杭州市西湖区三台山路3号 联系人：章 杨 电话：13606761019 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 采购人自行采购。 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 钱江水利开发股份有限公司次氯酸钠溶液现场制备系统采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 黄冈市自来水有限公司 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 1.3.1 | 询比范围 | 次氯酸钠消毒系统为成套设备，包括次氯酸钠发生器、整流器、软水系统、溶盐系统、次氯酸钠存储系统、氢气稀释排放及安全系统、投加系统及配套的管路系统以及监测仪表和电气自控系统等。 |
| 1.3.2 | 工期 | 2025年01月15日前完成交货。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格。 |
| 1.4.1 | 询比资格 条件、要求 | 见询比公告内容。 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体询比 | √不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织。 |
| 1.10.1 | 询比预备会 | √不召开。 |
| 1.10.2 | 询比供应商提出问题的截止时间 | 潜在询比供应商应将询比疑问以电子邮件的方式（可匿名）提交至采购人如下信箱：2574116454@qq.com，提交疑问截止日为2024年11月13日，询比供应商应在提疑截止时间之前将涉及到询比文件、图纸、清单、漏项等问题及时提出。 |
| 1.11 | 是否允许分包 | √不允许。 |
| 1.12 | 偏离 | √不允许。 |
| 2.1 | 构成询比文件的其他资料 | 补充文件 |
| 2.2.2 | 询比截止时间 | 2024年 11月 15日17 时00分 |
| 2.2.3 | 询比供应商确认收到询比文件澄清的时间 | 收到澄清后24小时内 |
| 2.3.2 | 询比供应商确认收到询比文件修改的时间 | 收到修改后24小时内 |
| 3.1.1 | 构成询比文件的其他资料 | 询比文件电子版、询标澄清纪要 |
| 3.2.2 | 报价方式 | 固定总价包干 |
| 3.2.3 | 最高询比限价 | 340万元，超过限价作无效标处理。若响应报价明显低于其它供应商报价的，评审小组应当要求其在规定时间内（30分钟内）提供成本构成书面说明。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。计算结果以四舍五入方式保留小数点二位。 |
| 3.2.4 | 询比报价的 其他要求 | 详见采购文件。 |
| 3.3.1 | 询比有效期 | 不少于 90 个日历天（从询比截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 询比保证金 | / |
| 3.5 | 实质性响应询比文件及评审打分资料 | 一、响应文件包括如下资料： 1.营业执照证明材料（复印件加盖公章）； 2.报价单（复印件加盖公章）。 3.提供主要设备清单具体型号及参数（参考第二章第四项里的所有技术要求，加盖公章） |
| 3.6 | 是否允许递交备选询比方案 | √不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 详见询比响应文件格式要求 |
| 3.7.4 | 询比响应文件 份数 | 正本一份，副本四份。电子文档壹份[电子文档不得加密，不得为图片格式（资信除外）,U盘或光盘均可]。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 询比响应文件的正本与副本应分别装订成册（提倡双面打印）。 |
| 4.1.1 | 询比响应文件的外包装和密封要求 | 询比响应文件的正本与副本可分开或合并密封包装，并在密封处加盖询比供应商单位公章。 |
| 4.2.2 | 询比响应文件 递交地点 | 钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司（杭州市西湖区梧桐支路9号西投银泰.云潮中心10号楼401室） |
| 4.2.3 | 是否退还 询比响应文件 | √否。 |
| 4.2.5 | 询比响应文件的 拒收情形 | 一、未密封的询比响应文件。 二、逾期送达的或者未送达指定地点的询比响应文件。 |
| 5.1 | 询比时间、 询比地点 | 一、询比时间：同询比截止时间。 二、询比地点：钱江水利开发股份有限公司智水科技分公司（杭州市西湖区梧桐支路9号西投银泰.云潮中心10号楼401室） |
| 5.2 | 询比 | 一、密封情况检查：询比供应商代表或者其推选的代表检查询比响应文件的密封情况。 二、按照先送达后拆封的顺序进行拆封。 三、询比时，如发现以下情况之一的，相应询比响应文件不予拆封，采购人将询比响应文件退回询比供应商： （一）询比响应文件不符合询比文件规定的接收要求的。 询比供应商可以选择是否参与询比活动，不参加询比活动不影响其响应有效性，但不得对询比情况提出质疑。 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组成员构成：3人以上单数。 |
| 6.3 | 询比方法 | 采用最低价审评法，经评审小组进行资格审核后，根据各响应单位的总报价从低到高进行排序进行成交候选人顺序，推荐一名成交候选人，确定为成交单位。 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交人 | √否，推荐的成交候选人数量：2个。 |
| 8.2 | 不再询比 的情形 | 重新询比后询比供应商仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行询比。 |
| 10.1 | 异议与投诉 | 按国家有关规定执行。 |
| 10.2 | 定标 | 采购人将确定评审小组推荐的成交候选人为成交人。成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人将重新询比。 |
| 10.3 | 付款方式 | 详见合同条款。 |
| 10.4 | 特别说明 | 一、询比供应商须知的正文及其附表，具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 二、询比中，发现在询比活动中有下列情形之一的，且经询标澄清询比供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其询比按否决询比处理，不再对其进行评审，也不影响继续询比程序。询比结束后，询比专家应将有串通询比嫌疑的询比以及相关询比分析材料及时移交管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通询比行为成立，也不影响对其按否决询比处理的结果。 （1）不同询比供应商的询比文件由同一单位或者个人编制； （2）不同询比供应商委托同一单位或者个人办理询比事宜； （3）不同询比供应商的询比文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同询比供应商的询比文件异常一致； （5）不同询比供应商的询比文件相互混装； （6）询比供应商之间协商询比报价等询比文件的实质性内容； （7）询比供应商之间约定成交人； （8）询比供应商之间约定部分询比供应商放弃询比或者成交； （9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的询比供应商按照该组织要求协同询比； （10）询比供应商之间为谋取成交或者排斥特定询比供应商而采取的其他联合行动。 |

第三章 项目要求

一、情况介绍

黄冈市自来水有限公司次氯酸钠溶液现场制备系统采购项目，黄冈市自来水有限公司黄冈三水厂，黄冈三水厂制水量总计：20万m3/d。消毒剂（次氯酸钠溶液）采用电解NaCl现场制备次氯酸钠溶液的方式，即：NaCl+H2O+电能→NaOCl+H2。制备出的次氯酸钠溶液有效氯含量不小于0.8%。

交货期：合同签订后80天内完成交货。

质保期：两年。

合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

- 采购内容

供应商必须按整个次氯酸钠消毒系统作为完整的装置提供设计、制造、安装、检验、验收和试运行工作，并对整个系统进行功能性保证。次氯酸钠消毒系统为成套设备，包括次氯酸钠发生器、整流器、软水系统、溶盐系统、次氯酸钠存储系统、氢气稀释排放及安全系统、投加系统及配套的管路系统以及监测仪表和电气自控系统等。供货范围包括但不限于：

（1）次氯酸钠消毒系统建筑物外墙外1米内的所有设备。包括次氯酸钠发生器、整流器柜、软水器、溶盐系统、冷热一体机、储罐、排氢风机、计量泵、控制柜、配电柜、管路系统、阀门、仪表、安全防护设施以及与安装有关的材料，如管道、电缆、支撑件、桥架、预埋件等（设备、材料等有防爆要求时，必须采用防爆产品）；

（2）功能包内所有监测仪表、电气自控系统以及与安装有关的材料，如电缆、支撑件、桥架、预埋件等；相关控制软件及编程；整合全厂自控系统所需的技术支持和资料；

（3）以上功能包内所有设备的安装以及专用工具、备品备件等；

（4）负责调试运行并进行技术培训，调试运行须直至交验合格为止，自备调试过程中的专用工具、专用仪器、仪表、润滑剂（附带牌号）、易损件等；

（5）整个系统的设计、安装必须满足防爆要求，符合安全生产标准，达到消防、安监等部门要求，经验收合格后才能投入使用；

（6）提供文件、图纸资料；

（7）设备调试完成，要求乙方提供培训及设备操作手册。

具体如下：

主要设备清单（包括但不限于以下清单）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠发生器 | 品牌：迪诺拉 产量:至少20kg/h 盐耗：≤2.8kg/kg.Cl2 电耗：≤4.4kWh/kg.Cl2 出口有效氯浓度：≥8000ppm | 套 | 2 | 含温度开关、接地触感器、液位开关、流量/温度传感器、流量开关等仪表 |
| 2 | 整流器 | 高频开关约1500A/74V/6 Pulse,50Hz 风冷 | 套 | 2 | 提供发生器到整流器之间的动力电缆，总长限100m |
| 3 | 超滤膜水处理设备 | 一体式不锈钢304材质，含控制室、反洗泵、流量计等配套设备，膜通量≥6 m3/h，膜材质：PTFE，膜平均孔径≤0.1μm；膜组件正常使用寿命≥15年； | 套 | 1 |  |
| 4 | 冷热一体机 | 流量约2.5m3/h，控制系统进水温度，与系统配套。 | 台 | 2 | 确保进水温度13-29℃（降温10℃左右升温5℃左右） |
| 5 | 溶盐 | （混泥土结构）容积≥15m³，含超声波液位计、进水电动阀、浮球阀、布水器、石英砂、玻璃钢盖板等， | 台 | 1 | 不含土建 |
| 6 | 次氯酸钠储罐 | 容积：≥20 m³，PE材质，一体式标准法兰出接口，加装加强筋，含有关行政主管部门颁发的涉水卫生许可证 | 台 | 2 |  |
| 7 | 排氢风机 | 风量：约Q=950Sm3/h； 风压：约2000Pa； 材质：铸铝； 电机功率：约3.7kW | 台 | 4 | 两用两备，含止回阀、差压开关。发生器用 |
| 8 | 排氢风机 | 风量：约Q=200Sm3/h； 风压：约2000Pa； 材质：约铸铝； 电机功率：约0.75kW | 台 | 2 | 一用一备，含止回阀、差压开关。储罐用 |
| 9 | 酸洗模块 | 酸洗罐:V=约300L 材质:PE | 套 | 1 | 含小车、酸洗罐、酸洗泵等 |
| 10 | 盐水泵 | 数字式隔膜计量泵规格:Q=约250L/h, H=约0.3MPa~20mA控制，PVC/PVDF泵头材质,约220V/50Hz，含撬架附件：背压阀、泄压阀、压力表、脉冲阻尼器等 | 台 | 2 | 品牌要求为：普罗名特、格兰富或相当于 |
| 11 | 加药泵 | 数字隔膜计量泵，流量约900L/h，4~20mA控制，PVC/PVDF泵头材质,约220V/50 Hz，含撬架附件：背压阀、泄压阀、压力表、脉冲阻尼器等 | 台 | 8 | 品牌要求为：普罗名特、格兰富或相当于 |
| 12 | 系统PLC控制柜 | S7200，碳钢喷塑柜体，预留标准以太网通讯接口 | 台 | 1 |  |
| 13 | 配电柜 | 给除发生器和冷水机组以外所有设备供电。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 电磁流量计 | 口径：约DN15 精度：±0.5% 接液材质：PTFE 防护等级：IP65 输出：RS485/4-20mA | 个 | 4 |  |
| 16 | 超声波液位计 | 量程：约5m 精度：±0.25% 分辨率：3mm输出：4-20mA/24VDC | 个 | 2 | 用于次氯酸钠储罐 |
| 17 | 氢气检测仪 | 量程：0-100% lel 精度：±5% 输出：4-20mA/24VDC | 个 | 2 |  |
| 18 | 管道管件及阀门 | 材质：UPVC | 批 | 1 | 满足现场使用 |
| 19 | 电线电缆 |  | 批 | 1 | 满足现场使用 |

提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术、经济性能符合要求。

主要设备清单仅为要求的最低需求，必须遵照本文件要求提供次氯酸钠溶液现场制备系统装置必须的所有设备及其配件、管线、软件等，而不论这些设备及其配件、管线、软件等在本文件中是否详细列出。

三、响应要求

1、响应要求：本项目采用总价包干模式，报价包含完成本项目需要的所有设备产品的生产、运输、临时设施、安装、调试、系统检测、现场清理、验收、人员学习培训、质保服务、售后服务、各项税费等一切费用，。

2、本项目最高限价：340万元，报价高于最高限价的，其报价将视为无效报价。

3、合同履行期限：合同签订之日起至质保期结束。

4、付款方式：合同签订时商定。

5、踏勘现场相关规定：

（1）请各供应商自行踏勘现场。

（2）供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

（3）供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

四、技术要求

1、环境说明（设备在下列条件下应能连续可靠的工作）

（1）工作环境温度

次氯酸钠发生器设备：至少包含0℃～45℃。

（2）空气相对湿度：＜90%（20℃），无结露（电控部分）；

（3）电源：三相五线制双回路供电；

电压：约380×（1±10%）V，相间不平衡率≤3%；

频率：50×（1±2%）Hz。

（4）设备周围应无导电或爆炸性尘埃、无腐蚀金属或破坏绝缘的气体或蒸汽。

（5）海拔高度：≤1000m

（6）供水压力范围：至少包含0.1～0.4MPa

（7）介质：生活饮用水。介质温度：至少包含0℃～30℃。

2、设备材料基本要求

（1）设备应采用使用寿命长，维护要求低的优质材料，并且保证是全新、无缺陷的材料。

（2）机组主要部件（包括电解槽、整流器及发生器机架等）、设备各连接部件、表面、管道以及所配备的附属设备（如次氯酸钠储罐、投加计量泵、球阀、管道等），以及过流部件等除本规范有特别要求（如功能）外均应符合生活饮用水卫生标准，且使用年限不低于20年。

（3）设备表面防护

设备各部件表面不应有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷，不锈钢部件表面应采用镜面或亚光喷砂、酸洗钝化处理。

设备控制柜体表面应平整，均匀，焊接处应均匀牢固，无明显变形或烧穿等缺陷。表面不应有炫目反光，颜色应均匀一致，不得有裂纹、流痕等现象。

（4）铸造件采用电泳防护处理或不低于该要求。除部分铸造件和特殊接头外，设备系统过水部件采用06Cr19Ni10或以上等级不锈钢材料。

（5）设备在承受工作压力不低于设备扬程的1.5倍、且不低于0.6MPa压力下，在保持30min静压后，应无渗漏、无变形或损坏等现象。

（6）螺栓、螺钉和螺母等紧固件应采用不锈钢材质。

3、设备部件标准化

设备部件应具备标准化，同类设备及其部件应具有互换性，各部件应采用与原件同样的材料制成，并应达到原件规定的允许偏差，以便按照制造商所提供的图纸安装其代用品。

4、成套设备技术要求含次氯酸钠发生器、整流器、氢气稀释排放及安全系统、次氯酸钠溶液储存系统、软水制备及加热系统、溶盐系统、饱和盐水进料系统、次氯酸钠溶液投加系统。

次氯酸钠发生器2台，单套产量不小于20Kg/h。

氯化钠在溶盐罐溶解成饱和溶液后由盐水泵送入发生器主机，经软化水稀释后直接输送至电解槽电解，电解后产生的次氯酸钠溶液储存于次氯酸钠溶液储罐。排氢风机将发生器电解过程中产生的氢气稀释到1%浓度以下并即时、充分排放。再根据需要启动投加泵加入各加药点。

（1）次氯酸钠发生器及控制单元

发生器主机

1）所选用的次氯酸钠发生器获得所选型号规格发生器的省级卫生部门颁发的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”(简称涉水证)。

发生器品牌：迪诺拉。

2）电解槽的进、出口端均应设有等电位接地，使电解液的进、出口在同一电位下运行，保障整个系统的管路元器件(含泵、阀、仪器仪表等)不受杂散电流的电腐蚀；

3）电解槽的结构生产便于进行电极的清洗，阴极、阳极应便于拆卸；

4）次氯酸钠发生器电解槽采用垂直钛电极组，其电极结构生产能快速有效去除每个电解槽中的氢气，防止氢气产生过程气泡增大，减少电极表面氢气附着增大电阻率而造成溶液浓度波动，其结构上能保证使电解过程中产生的氢气易于排出；

5）电解过程产生的副产物氯酸盐及溴酸盐的含量须比商品次氯酸钠溶液降低50%，其中氯酸盐夹带投量不得超过有效氯投加量的3~4%；

6）为保证氢气排放安全，每个电解槽须为独立的氢气排放。电解过程产生的氢气排放浓度须低于25%LEL，即在空气中的体积分数不大于1%。

7）发生器核心电解槽单元部分外观及安装防护生产采用开放式生产，方便观察及监控，不得采用封闭或半封闭箱柜式结构，以避免电解槽中氢气或腐蚀性气体意外泄露的聚集，确保运行安全。电解槽及电解槽配置的关联功能部件均易于操作、维护；电解槽的外壳两端须为透明，其运行过程可目测检查。

8）电解槽须是水平布置以维持运行过程的低温，简化管路，无需额外管路回收电解液用来冷却系统；并配有自动实时温控确保系统运行不过热。

9）整流器供电须为低电压大电流，以获得最优消耗：产出1Kg有效氯的盐耗（一级精盐）＜3Kg、电耗＜6.0Kwh（交流）。

10）产出的次氯酸钠溶液的浓度不小于0.8%且有第三方检测报告；

（2）整流器

整流方式及结构

整流方式:高频开关;

整流器是基于半导体原理的直流电源控制器，用于向电解式次氯酸钠发生器提供高效，持续，稳定，可靠的直流电流，并持续不断地输送给电解槽。采用大功率的二极管和三极管，使得整流器可以采用无源触点切换以满足负载的动态变化。能够适应宽域的动态负载，进而保证电流电压的输出平滑、连续并稳定。

整流器采用风冷。控制回路由一套全数字、智能化整流控制单元构成。壳体为碳钢，表面喷塑。主回路母线表面镀锡。柜门采用密封结构进行密封，门的开角不低于操作人员可以工作的范围，可拆卸，方便维护。

整流器柜门上装有电压、电流指示仪表以及状态指示灯、报警指示灯、操作按钮、开关及调节旋钮等。柜内装有照明灯座。整流器柜的控制、信号电缆连接到标识清楚的端子排上。并能实现远程和就地急停，其中，远程控制可在发生器的控制器上实现;同时，为保证制备过程的安全，也可以在整流器上实现发生器的急停功能。柜内设有铜质接地端子，端子处有防锈措施和接地标志。整流器柜顶部装有吊装结构。整流器柜落地安装，四角应设有地脚螺栓安装孔，不允许水管、水管接头、压力表及表管穿入整流柜内以避免泄漏造成整流元件短路或损坏，其他各种穿入柜内的管线具有良好的密封性。为保证整流器的良好散热，整流器安装在一个单独的房间内。

整流器应包含以下设备（包括但不限于）:

电源保护模块

整流器电源

转换模块

电缆连接模块

电流、电压监控模块

监控反馈模块

适配器端子

备用电源模块

继电器控制模块

冷却风机

显示屏

（3）氢气稀释排放及安全系统

由氢气稀释风机、氢气检测报警装置、稀释流量压差检测开关组件、排放烟囱组件、轴流风机、发生器及储罐排氢稀释管路组成。稀释流量压差检测开关一旦检测到稀释空气量不足，发生器即停机报警。氢气检测报警装置一旦检测到在LEL浓度设定的氢气浓度值，即发信号到系统控制柜，控制柜启动轴流风机排气。氢气稀释风机、氢气检测报警装置、稀释流量压差检测开关为次氯酸钠发生器配套的重要关联设备由发生器制造商配套提供或由系统集成商配套提供须经发生器制造商给予配套技术认证许可。供应商在提供排放烟囱组件及排氢稀释管路构成的排氢气系统时，其风量及管径、标高、坡度及连接方式的生产及生产安装须有发生器制造商的技术确认支持，将发生器产生的氢气足以稀释到25%LFL或LEL以下。

1）氢气稀释风机

为单级涡轮式离心风机，具有高压、大风量、低噪声特点，全铝合金结构、轻量化。

最大输出风量：确保将氢气稀释到1%浓度.

工作噪声：≤70dB

附件：配置压差开关，与风机报警联锁。

2）氢气检测报警装置

由变送器及与氢气传感器组成，为分体式，传感器安装在房屋顶棚附近，变送器安装在便于操作人员维护的墙面高度。

气体类型：H2

检测范围：最大0~10%、最小0~1000ppm、正常0~4%

精度：±5%测量值

供电输出：4~20mA/12~30VDC、负载675Ω/24VDC

3）压差开关组件

由压差开关、孔板检测部件及冷凝水收集部件组成，用于检测氢气稀释管路的稀释气量，当稀释气量不足时，发出信号报警停机。

压力检测范围：40~400Pa              开关压差：20Pa（平均）

触点输出容量：1.5A，0.4A/250VAC     工作温度：-20~ +80℃

（4）次氯酸钠储存系统

由次氯酸钠溶液储罐组成，储罐由维修爬梯、可视液位监测组件、超声波液位计、进出液阀门及排氢口组成。

1）次氯酸钠储罐

数量：2只，有效体积：20m³

结构材质：全补强型 PE

壁厚：≥15mm

附件：可视液位监测组件，带液位标尺、材质为透明PVC

2）超声波液位计

对储罐液位连续测量、提供储罐溶液信号至发生器控制单元及储池现场电控箱。

精    度： ± 0.25%              分 辨 率：3mm

测量范围： 0.15~ 5.4m            盲    区：0.15m

耐    压：2bar（25 ℃）

传感器材质：PVDF          输    出：4~20mA/24VDC

（5）超滤膜系统及冷水系统

1）净水工艺采用超滤膜分离(非内压式)净水工艺；

2）原水直接作为超滤设备进水，不得投加絮凝剂等化学药剂，也不得在超滤前端增设多介质过滤或其它保安过滤设备；

3）废水总排放率≤10%；

4）出厂水质要求：浸没式超滤膜净水设备出水水质达到现行《生活饮用水卫生标准》的要求，其中浊度<0.5NTU。

5）成套设备必须具备包括定期膜表面强制清洗及膜内清水反洗（物理清洗）、化学清洗工艺，并配备相应的工艺管道和机电设备。产水管路须设置可远传压力表和可远传流量计，实现产水、清洗、排泥功能的自动控制系统，可实时监控。

6）超滤膜（PTFE膜）；超滤膜平均孔径≤0.1μm；化学清洗周期≥3个月；膜组件正常使用寿命≥15年；

7）所有与水接触的材料，膜组件、不锈钢膜池、工艺管道、等主要涉水产品，验收时均必须提供卫生行政主管部门颁发的有效的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。

8）整套自动控制系统实现高度集成化和一体化，无人值守；出水流量、运行故障报警等能现场可视化监控。

9）控制系统须具备手动、自动及远程操作功能，产水、过滤、清洗、排泥、排污、反冲洗、消毒等实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现远程监控。

10）整个自动化控制及远传均由自动化控制柜来实现，控制柜集成电气控制回路，控制柜支持本地跟远程控制切换；PLC需采用国内主流控制器，并预留足够数据端口。

各发生器厂家根据自身设备对进水温度的要求自行选配冷却机。冷却机为独立柜式生产，带微处理器温控单元，控温精度PID±1°C。

（6）溶盐系统

溶盐池有效体积 ≥15m3。采用行吊上盐。

设置进水流量调节设定及指示的自动进水单元，布水装置，盐水过滤器，超声波液位计。

（7）盐水泵

为次氯酸钠发生器配套的重要关联设备。由发生器制造商配套提供或由系统集成商配套提供，但须经发生器制造商给予配套技术认证许可。盐水泵及管路附件采用撬装集成装配成一个单元。

盐水进料以成套撬装形式供货，数量：2套。其中，盐水泵流量：约250L/h，扬程:约3bar,数量:1台，进料泵组用于将一定量的饱和食盐水投加到电解槽的入口。盐水进料泵组应由次氯酸钠发生器厂家成套配套，进料泵组包含阀组、隔膜压力表、Y型过滤器、安全阀、背压阀、取样阀、安装背板、撬装支架等，一体式生产。

盐水泵采用数字隔膜式计量泵，

1）隔膜材质：PTFE涂层复合膜；

2）泵头材质：PVDF或PVC

3）投加精度：±2%；

4）计量泵本身设有可读的液晶面板，通过显示屏可以直接读取显示的流量

5）可通过接受外部的4-20mA控制信号启停调节流量

6）隔膜预期寿命：≥ 20,000h

（8）投加系统

1）投加泵

投加泵以成套撬装形式供货。其中，投加泵流量:约 900 L/h，扬程:约3bar,数量:  8台，4用4备。投加泵组包含阀组、隔膜压力表、Y型过滤器、安全阀、背压阀、取样阀、安装背板、撬装支架等，一体式生产。

投加泵采用数字隔膜式计量泵，

系统含投加泵、流量计、控制柜、阀门、管件、电缆，均集成装配在撬架上，装置为落地式由底脚螺栓固定安装，自带安装底座。装置上的紧固件均为不锈钢材质，装置的生产、制造、装配及现场联接均由系统集成商完成。

投加装置主要设备部件要求

1.1隔膜材质：PTFE涂层复合膜；

1.2泵头材质：PVDF或PVC

1.3投加精度：±2%；

1.4计量泵本身设有可读的液晶面板，通过显示屏可以直接读取显示的流量

1.5可通过接受外部的4-20mA控制信号启停调节流量

1.6隔膜预期寿命：≥ 20,000h

2）流量计

由集成制造商根据加氯装置整体技术性能要求负责选型配套，要求保障流量检测的准确性、稳定性及可靠性，必须达到下述的基本技术要求（但不限于这些要求）：

测量精度：±0.5%

接液衬里：PTFE接液电极：HC

显示： LCD信号输出：4~20mA/RS485

防护等级： IP65附件：HC接地环或接地电极

3）控制柜

控制柜含制备和投加系统的控制。

次氯酸钠发生器系统具有手动/自动控制的功能，系统生产应体现出自动化程度高，安全性好，操作方便等特点，次氯酸钠发生器应按每天24小时运行生产。发生器需根据使用地水温合理配置加热器或冷却机，当水温低于最低设计温度时启动加热器，当水温高于最高设计温度时启动冷却机，保证发生器高效、稳定运行。

主要控制部件采用不低于西门子、施耐德、三菱等品牌PLC控制器，除采用彩色触摸屏显示外，供电及投加泵故障状态需由单独指示灯指示。为最大限度减少对检测仪表干扰，控制单元的变频器要求为不低于西门子、施耐德、三菱等品牌标准产品。

控制单元技术参数要求：

箱体材质：冷轧钢板

厚    度：箱门 ≥ 2mm，箱体 ≥ 1.5mm，安装板 ≥ 2.5mm；

柜体颜色： RAL7035

表面处理：防水浸蜡及织纹粉末喷涂处理

防护等级：IP32

控制单元应具有的主要控制功能（不限于以下功能）：

3.1每台投加泵独立自动调节控制及手动控制；

3.2备用泵控制切换；

3.3手动/自动操作及切换状态指示；

3.4流量比例控制（前加氯）及参数显示；

3.5加氯量显示；

3.6计量泵供电，工作状态指示；

3.7以太网通讯输出；

（9）其他

阀门及管件

阀门材质：阀体UPVC密封：PTFE或橡胶；

管件及管材：UPVC耐压等级：1.0Mpa

酸洗车

设备规格:约·300L，含酸洗泵及电控操作控制装置。形式:移动式; 酸洗系统用于电极清洗，酸洗过程受控制面板的连锁控制。发生器厂家配套。

氢气浓度报警仪

用于检测空气中泄漏的氢气的浓度。含声光报警装置。

管道和阀门

管路阀门用于连接制备系统至投加管路。采用 UPVC 材料，数量和规格满足要求。

系统中的盐水管道、次氯酸钠管道、酸液管道均采用 UPVC 工程塑料管道，球阀采用双活接或法兰UPVC球阀，电动阀要求带手动开关装置。其它管道、阀门的材质也应满足相应的防腐要求。系统连接所用的螺栓、螺母采用 316 不锈钢材料。

系统内的设备、阀门、管道、仪表等材质应符合所存介质的防腐要求。

第四章 评审办法

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询比方法 | 成交候选人排序方法 | 采用最低价评审法，评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 询比供应商名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 询比函及询比函附录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
|  |  | 询比响应文件格式 | 符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体询比供应商 | 本项目不接受联合体询比 |
|  |  | 备选询比方案 | 询比供应商不得提交备选询比方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照、资质要求等 | 符合询比公告要求 |

- 1. 询比方法

本次询比采用最低价评审法。经评审小组进行资格审核后，根据各响应单位的总报价从低到高进行排序进行成交候选人顺序，推荐一名成交候选人，确定为成交单位。

- 2. 询比程序

- 2.1 初步审查

2.1.1 评审小组可以要求询比供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对询比响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其询比。

2.1.2 询比供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其询比：

（1）询比响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通询比、弄虚作假、行贿等违法行为。

2.1.3 询比报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求询比供应商对询比报价进行修正，并要求询比供应商书面澄清确认。询比供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其询比：

（1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 2.2 详细评审

- 对通过初步审查的各响应单位的报价进行确认，根据各响应单位的总报价从低到高进行排序进行成交候选人顺序，推荐一名成交候选人。

- 2.3 询比响应文件的澄清

2.3.1在询比过程中，评审小组可以书面形式要求询比供应商对询比响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受询比供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2澄清、说明或补正不得超出询比文件的范围且不得改变询比文件的实质性内容，并构成询比响应文件的组成部分。

2.3.3评审小组对询比供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

- 2.4 询比结果

2.4.1 除第二章“询比供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

2.4.2 评审小组完成询比后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

第五章 合同条款及格式

项目编号：HBCZ-2402020395-242649

项目名称：钱江水利开发股份有限公司次氯酸钠溶液现场制备系统采购项目

合同编号：

本合同由 钱江水利开发股份有限公司（以下简称“需方”）与                 （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额        万元人民币（             元整）向需方提供如下服务：（具体合同内容据实填写）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（套） | 单价（元/套） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠溶液现场制备系统 （配置明细见采购文件第三章清单） | 20Kg/h | 迪诺拉 | 2 |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2 | 不含税金额合计： 含税金额合计： |  |

注：本项目采用总价包干模式，总价包含完成本项目需要的所有设备产品的生产、运输、临时设施、安装、调试、系统检测、现场清理、验收、人员学习培训、质保服务、售后服务、各项税费等一切费用。

经双方协商，同意按下列条文执行：

- 本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《民法典》，并各自履行应负的全部责任和义务。

- 需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

- 供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 次氯酸钠溶液现场制备系统 ，并承担应负的责任和义务。

- 合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

4.1	本采购文件；

4.2	供方成交的响应文件；

4.3	 钱江水利开发股份有限公司 发出的中标（成交）通知书；

4.4	合同书；

4.5 合同条款；

4.6	附件：

4.6.1 招标方在招标期间发布的所有补充通知；

4.6.2 供方在响应期内补充的所有书面文件；

4.6.3 供方在响应时随同响应文件一起递送的资料及附图；

4.6.4 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

- 服务内容

本合同所提供的 次氯酸钠溶液现场制备系统 详见采购文件的要求及供方响应文件中的承诺，设备调试完成，要求乙方提供培训及设备操作手册。

7. 知识产权

7.1服务提供方应保证服务授买方在使用本合同项下服务或服务的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权引起的一切索赔和诉讼。

7.2 如果发生第三方就卖方向买方提供的本合同项下所涉及的货物及服务对买方进行侵权指控，卖方应承担由此而引起的一切经济和法律责任。

8.付款条件：采购合同签订后十个工作日内需方支付设备总价的60%，生产设备到达现场且设备安装完毕先由供方自检合格后出具书面自检报告，经需方初步验收合格后凭供方增值税发票十个工作日内需方支付至设备价的80%。通过试运行考核且竣工验收合格后十个工作日内需方支付至设备价的97%，预留3%质保金，自竣工验收合格后开始计算质保期，质保期满十个工作日内支付预留的3%质保金。

9.合同金额

人民币金额：         元；大写：            元整

10.履行期限及地点和方式

- 10.1履行期限：合同签订之日起至质保期结束

- 10.2履行地点：黄冈市自来水有限公司黄冈三水厂

- 10.3履行方式：实物履行

11. 验收要求：安装工作完成后，试运行工作应在安装工作完成后三个月内进行并完成。试运行合格后十个工作日内，需方负责组织完成最终验收，若正常运行一个月需方未组织验收，则自动视作验收合格（一个月内出现非人为质量问题的除外）需方按验收合格支付货款。

12. 违约责任及解决争议的方法

友好协商解决或向双方所在地法院起诉。

13. 合同的变更和修改

13.1 在合同的履行过程中，买方可以在任何时候书面向卖方发出变更通知。

在不改变合同其他条款的前提下，如果由于上述变更引起卖方履行合同义务的费用或时间增减，将以补充合同的形式对合同价或交货时间或两者同时进行合理的调整。卖方根据本条款进行调整的要求，必须在收到买方的变更通知后十(10)天内提出。否则，买方的通知和规定是最终的。

13.2若上述变更不引起卖方履行合同义务的费用或时间的实质性变化时，合同的价格或交货时间将不予调整，但也需卖方书面确认。

13.3除上述规定之外，任何对合同条件的变更或修改均需双方签订书面修改协议。

14. 合同生效

本合同经供、需双方委托代理人签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如招标申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

15. 合同的份数

本合同正本一式 肆 份，需方执 贰 份，供方执 贰 份；副本一式 贰 份，需方执 壹 份，供方执 壹 份。

16.合同的失效

本合同在合同价款结清后失效。

| 需 方 | 供 方 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）：钱江水利开发股份有限公司 | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址：杭州市西湖区三台山路3号 | 单位地址： |
| 法定代表人或其授权人(签字)： | 法定代表人或其授权人(签字)： |
| 联 系 人：章杨 | 联 系 人： |
| 电 话：13606761019 | 电 话： |
| 传 真：0571-87974400 | 传 真： |
| 邮政编码：310000 | 邮政编码： |
| 开户银行：建行杭州宝石支行 | 开户银行： |
| 账 号：33001616135056016666 | 账 号： |
| 税 号：9133000071255815X4 | 税 号： |
| 休 息 日： | 休 息 日： |

- 合同签订地址：杭州市西湖区

注：本合同作为示范文本，具体以供需双方所签定正式合同为准。

廉政责任书

根据有关货物采购、廉政建设的规定，为做好货物采购中的党风廉政建设，保证货物采购高效优质，保证采购资金的安全和有效使用以及投资效益，       （以下称甲方）与      （以下称乙方）特订立廉政责任书。

第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行货物购销合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反货物采购管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

（七）严格遵守货物购销合同各项条款。乙方必须不折不扣、保质保量完成合同任务并自觉接受甲方的管理和监督；甲方必须按照合同和相关规定对货物入库、质量的验收等环节进行严格把关，确保采购进度和质量。

第二条　甲方应遵守以下规定

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券等贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方采购活动有关的经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

第三条　乙方应遵守以下规定

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券等贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，凡涉及党员干部的，先就地免职，后依据调查情况作出相应处理；涉及其他人员的，依据调查情况，按相关规定严肃处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，提请上级有关单位，依据相关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，并将乙方列入黑名单，三年内不得参加甲方主办的采购项目。

第五条  双方约定

本责任书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本责任书履行情况进行检查并提出在本责任书规定范围内的裁定意见。

第六条　本责任书有效期与甲、乙双方签署的货物购销合同期限一致。

第七条  本责任书作为货物购销合同的附件，与货物购销合同具有同等的法律效力，经合同双方签署生效。

第八条  本责任书一式四份，双方各执贰份。

甲方(盖章)：                               乙方(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：                   法定代表人(签字或盖章)：

（或委托代理人）                           （或委托代理人）

年    月    日                              年    月    日

第六章 响应文件格式参考

一、报价单

| 黄冈市自来水有限公司次氯酸钠溶液现场制备系统采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

年    月    日

- 二、法定代表人身份证明

- 供应商名称：

- 姓名：                性别：        年龄：        职务：

- 系                        （供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- 附：法定代表人身份证复印件。

- 注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

- 供应商：                  （盖单位章）

- 年      月      日

- 三、授权委托书

- 本人              （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询比文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

- 委托期限：                       。

- 代理人无转委托权。

- 附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

- 注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

- 供应商：                       （盖单位章）

- 法定代表人：            （签字）

- 身份证号码：

- 委托代理人：                     （签字）

- 身份证号码：

- 年       月       日

- 四、诚信询比承诺书

- 致：            （采购人）

- 本公司在参加采购人组织的                     （项目）的询比活动中，承诺如下:

- 一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加询比。

- 二、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠询比，不以他人名义询比或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

- 三、不与其他供应商相互串通询比报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

- 四、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通询比，损害采购人利益或者他人的合法权益。

- 五、询比提供的一切材料都是真实、有效、合法的，未隐瞒企业及人员资质业绩等相关信息，已按询比文件要求提供了可以获得最高得分的业绩，本次询比提供的业绩证明可以用于采购人其它项目询比时的对比核查。

- 六、若我公司成交，保证依法签署合同，不转包、违法分包工程，询比文件中允许分包的工程，分包前征得建设单位同意。

- 七、若我公司成交，保证按照询比文件承诺与合同约定派驻管理人员及投入机械设备，承诺的项目经理无其他在建工程。

- 八、我公司严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。公司及所属相关人员在本次询比中及成交后无行贿等犯罪行为及其他违法违规行为。

- 本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受被采购人取消询比资格、记入信用档案、取消成交资格、限制询比等处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

- 承诺单位：

- 法定代表人签字：

- 年     月     日